PROVOZNÍ ŘÁD

STOKOVÉ SÍTĚ

OBCE

S V A T O S L A V

OKRES  BRNO - VENKOV

KVĚTEN   2020

I. TITULNÍ  LIST  PROVOZNÍHO   ŘÁDU

NÁZEV  OBCE  A  PŘÍSLUŠNÉ  STOKOVÉ SÍTĚ :

SVATOSLAV – 	kanalizace pro veřejnou potřebu obce Svatoslav

Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě

(podle vyhl. 428/2001 Sb )

6217-760102-00282626 - 3/1

Identifikační číslo majetkové evidence čistírny odpadních vod

(podle vyhl. 428/2001 Sb )

6217-760102-00282626 - 4/1

Působnost tohoto provozního řádu  se vztahuje na provoz stokové sítě 	obce Svatoslav,

Vlastník kanalizace		:          	Obec Svatoslav

Identifikační číslo (IČ)	: 	00282626

Sídlo			:	Svatoslav  113,  666 01 Svatoslav,

Provozovatel kanalizace	:	Obec Svatoslav

Identifikační číslo (IČ)	:	00282626

Sídlo			:	Svatoslav  113,  666 01 Svatoslav,

Zpracovatel kanalizačního řádu         :	Ing. F. Pelan – EKO TRADING

Mečířova 24,   61200 Brno

Datum zpracování		:          	květen  2020

##### Záznamy o platnosti kanalizačního řádu :

Platný kanalizační řád obce Svatoslav a navazující provozní řád stokové sítě byl schválen rozhodnutím  místně  příslušného  vodoprávního  úřadu Města Tišnov, odbor životního prostředí pod č.j. MUTI/28492/2014/OŽP/Ce ze dne. 18. 12. 2014.

Důvodem aktualizace je výstavba III. etapy kanalizace, kterou byla dokončena celková rekonstrukce stokové sítě v obci.

Schváleno pod  č. j.    			    ..................................

# II. STRANA ZMĚN  A  SCHVÁLENÝCH  DOPLŇKŮ

Změny a doplňky provozního řádu jsou zařazeny jako příloha provozního řádu.

Zásadní změny, doplňky a revize budou předkládány ke schválení vodoprávnímu úřadu jako doplněk provozního řádu

Změna – doplněk :			Schváleno dne :

Razítko:				Podpis :

Změna – doplněk :			Schváleno dne :

Razítko:				Podpis :

Změna – doplněk :			Schváleno dne :

Razítko:				Podpis :

Změna – doplněk :			Schváleno dne :

Razítko:				Podpis :

III. PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TELEFONNÍCH ČÍSEL

Organizace			  	telefon		adresa

Integrovaný záchranný systém 	112

Hasiči	150

Rychlá zdravotní pomoc	155

Policie	158

Nemocnice Tišnov	549410330       Tišnov, Purkyňova 279

lékařská služba první pomoci

Poliklinika  Tišnov           	549439919      Tišnov, nám. Míru 24      lékařská služba první pomoci

Hasičský záchranný sbor JM	950625112     Tišnov, Olbrachtova 839

Dobrovolný hasičský sbor    	606578782 	Michalík

Svatoslav	606578392	Stoklasa

Policie ČR, obv. odd. Tišnov	974811111         Tišnov, Majorova 763

Městký  úřad  Tišnov

odbor životního prostředí	549439817            Tišnov, Radniční 14	549439833

Povodí Moravy s.p.	541637111             Brno, Dřevařská 11

Povodí Moravy, závod Dyje   	541637602         Náměšť nad Oslavou, 		Husova 760

Krajská hygienická stanice  JmK	545210385            	Brno, Jeřábkova 4

odd. komunální hygieny

Česká inspekce

životního prostředí          	545113095     Brno, Lieberzeitova 14

OÚ  Svatoslav                    	549430450	Svatoslav

Woppat Frant.- starosta                                         606580609

Zpracovatel  provozního řádu 	603498711             	Brno, Mečířova 24

Ing. Pelan

OBSAH A SEZNAM PRILOH:

1. STAVEBNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÁ ČÁST

1.1 Úvodní ustanovení 						6

1.1.1 Projektová dokumentace a současná stav 			6

1.1.2 Vodoprávní povolení 					6

1.1.3 Provedení stavby 						6

1.1.4 Výškový systém 						6

1.1.5 Polohový systém 						7

1.1.6 Doklady	 						7

1.1.7 Provozní řád stokové sítě 					7

1.2 Základní údaje 						7

1.2.1 Stoková síť 						7

1.2.2 Čistírna odpadních vod 					8

1.2.3 Přehled hlavních zdrojů odpadních vod 				9

1.2.4 Seznam producentů odpadních vod 				9

1.2.5 Seznam orgánů a organizací pro informování o mimořádných 		9

a havarijních situacích v provozu stokové sítě

1.2.6 Základní údaje o recipientu 					9

1.3 Pokyny pro provoz a údržbu stokové sítě 			10

1.3.1 Základní povinnosti provozovatele 				10

1.3.2 Základní provoz a údržba 					11

1..3.3 Pokyny pro sledování technického stavu sítě 			17

1.3.4 Provoz v zimním období 					17

1.3.5 Provoz při mimořádných okolnostech a havárii 			17

1.4 Pokyny pro sledování a kontrolu provozu 				18

1.4.1 Provozní deník 						18

1.4.2 Kniha revizí, závad a oprav 					19

1.5 Pokyny pro bezpečnost a hygienu práce 				19

1.5.1 Všeobecné požadavky bezpečnosti práce 				19

1.5.2 Pokyny pro vstup do stokové sítě 				20

1.5.3 Ochrana před úrazy mechanickými 				22

1.5.4 Ochrana před úrazy elektrickým proudem 				23

1.5.5 Ochrana před nemocemi a otravami 				23

1.5.6 Osobní ochranné pomůcky 					23

1.5.7 Seznam dalších bezpečnostních předpisů 			24

- ZÁVĚR 							24

Seznam  tabulkových příloh provozního řádu:

Příl. 1:   Přehled stokové sítě

Příl. 2:   Přehled městské vybavenosti a provozoven

Seznam grafických příloh kanalizačního řádu :

Příl. 3:   Přehledná situace kanalizace obce Svatoslav 1:2000

1. STAVEBNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÁ ČÁST

  - Úvodní ustanovení

Provozní řád stokové sítě je zpracován pro veřejnou kanlizaci v obci Svatoslav, okres Brno – venkov.

1.1.1 Projektová dokumentace a současný stav

I. etapa kanalizace  byla budována spolu s čistírnou odpadních vod v letech 2000 – 2001.

Součásti I. etapy kanalizace bylo provedení nové části sběrače A, který přiváděl odpadní vody z obce na ČOV.

II. etapa kanalizace byla prováděna v r. 2007 – 2009 jako samostatná stavba a jejím cílem bylo dle schválené dokumentace, přivést na ČOV odpadní vody z celé obce, tedy i ze spádově odvrácených okrsků sítě.

III. etapa kanalizace byla prováděna v letech 2018 – 2019 a měla charakter dokončení rekonstrukce zbývající části stokové sítě.

Skutečný stav kanalizace je dokumentován v dokumentaci skutečného provedení jednotlivých etap  kanalizace a je uložen v archivu investora.

Tato dokumentace slouží jako základní podklad pro provoz, údržbu a příp. úpravy stokové sítě.

Původní stav jednotné kanalizace byl zachován pouze v malých částech stokové sítě.

Celkový rozsah odkanalizování obce v současném stavu je orientačně vykreslen v Přehledné situaci    1 : 2000, která je přílohou provozního řádu.

1.1.2 Vodoprávní povolení

Stavba I. etapy kanalizace a ČOV byla povolena rozhodnutím Okresního úřadu Brno-venkov, referátu životního prostředí, vydaného dne 19.4.1999 pod č.j. ŽP 2149/99-Vo.

Stavba II. etapy kanalizace byla povolena rozhodnutím Městského úřadu Tišnov , odbor ŽP pod č.j. OŽP 6752/2007/Fr ze dne 19. 4. 2007

Stavba III. etapy bylo povolena rozhodnutím Městského úřadu Tišnov , odbor ŽP pod č.j. MUTI/4765/2018/OŽP/Ce  ze dne 18. 3. 2018.

1.1.3 Provedení stavby

Stavba I. etapy kanalizace spolu s ČOV byla provedena firmou HUTIRA - PSV Ivančice / subdodavatel INSTA Prostějov a VHZ-DIS Brno / v letech 2000 - 2001 .

Stavba II. etapy kanalizace s čerpacími stanicemi byla provedena firmou Merta - Mertastav Tišnov / subdodavatel BMTO Group a.s. Liberec.

Stavba III. etapy byla provedena firmou SWIETELSKÝ stavební s.r. o, závod Brno.

1.1.4 Výškový systém

Veškeré výškové kóty uvedené v textové i výkresové části tohoto provozního řádu kanalizace jsou uvedeny v systému B.p. v. (Balt po vyrovnání)

1.1.5. Polohový systém

Objekty a trasy kanalizační sítě jsou zaměřeny v dokumentaci skutečného provedení.

1.1.6 Doklady

Projektová dokumentace všech. etap kanalizace  a pasport stávající kanalizace jsou uloženy v archivu obce a jsou k dispozici provozovateli.

1.1.7. Provozní řád stokové sítě

Schválený provozní řád stokové sítě bude v jednom vyhotovení uložen na Městském úřadu Tišnov , odbor ŽP ,  ve jednom vyhotoveních v archivu  OÚ Svatoslav a  v jednom vyhotovení bude sloužit provozovateli stokové sítě.

1.2 Základní údaje

1.2.1 Stoková síť

V části obce s jednotnou kanalizací  je stoková síť klasická, větvená, průtok gravitační.

Totéž platí pro gravitační část splaškové a dešťové kanalizace.

Pro čerpání odpadních vod ze spádově odvrácených část jsou součástí stokové sítě 3 čerpací stanice s výtlačnými řady.

Jednotnou kanalizaci tvoří stoková síť o celkové délce 2703 m , z toho je cca 320 m kanalizace původní

Splaškovou kanalizace tvoří gravitační stoková síť o celkové délce 961 m a celkem 443 m výtlaků splaškových vod od čerpacích stanic.

Dešťovou kanalizaci tvoří převážně původní stoky o celkové délce 1178 m.

Celková délka stokové sítě včetně výtlaků je tedy  5285  m

Na dolním zhlaví stokové sítě v prostoru ČOV je umístěn dešťový oddělovač - virový

separátor, označený jako OK1A , který odděluje dešťové průtoky větší než 6,9 l/s do recipientu.

Odlehčování vírovým separátorem u ČOV současně řeší otázku vlivu jednotné stokové sítě na recipient z hlediska mechanického předčištění odpadních vod před jejich vypuštěním do toku. Funkce separátoru je kombinovaná - hydraulická odlehčovací a hydraulická čisticí.

Na sběrači A u křižovatky místních komunikací je umístěn druhý oddělovač označený jako OK2A, který má funkci jen odlehčovací. Oddělené vody odtékají do dešťové kanalizace a dále do recipientu pro nádrží.

Na sběrači C v křižovatce s místní komunikací je umístěn další oddělovač, označený jako OK1C, který má funkci jen odlehčovací a odvádí dešťové vody přes OK2A do recipientu.

Na splaškové kanalizaci jsou provedeny tři čerpací stanice odpadních vod.

Dešťové stoky, ústí jednak do místní vodoteče pod vodní nádrží a jednak jsou vyvedeny do terénu v prostoru nad a pod býv. JZD .

Na stokovou síť jsou napojeny  splašky od obyvatelstva, z občanské vybavenosti a z provozoven průmyslového charakteru (živnosti) a vody dešťové,

Přehled stokové sítě po jednotlivých typech a úsecích tvoří přílohu tohoto Provozního řádu a je uveden i v Kanalizačním řádu obce.

Vodohospodářské řešení

Hydrotechnické výpočty byly provedeny pro intenzitu 15-ti min. deště s periodicitou P=1,0 - v hodnotě 133 l/s/ha.

Výpočet byl proveden programem CADDY - verze 10.  metodou časového součinitele dle Imhoffa.

Hlavní objekty na stokové síti jsou:

- čerpací stanice splaškových vod

- oddělovací komory,

-   revizní šachty

- vtokové a výtokové objekty

    - Čistírna odpadních vod

Čistírna odpadních vod je mechanicko-biologická čistírna s klasickým hrubým předčištěním (česle a lapák písku) a s dlouhodobou aktivací se simultání nitrifikací a  denitrifikací a dosazovací  nádrže. Kalové hospodářství je složeno z uskladňovací nádrže, kde se kal gravitačně zahušťuje.

Vodoprávní povolení bylo vydáno OkÚ Brno-venkov RŽP pod Č. j.  ŽP 2149/99-Vo  ,

ze dne  19. 4. 1999.

Současný platný provozní řád ČOV pro trvalý provoz byl schválen v červnu 2006.

Základní projektové kapacitní parametry :

Celková projektovaná kapacita ČOV je dimenzována pro výhledový stav připojených obyvatel ( současný stav trvale bydlících občanů – 434  )

Návrhová kapacita 		520 EO

Celkové denní množství odpadních vod		     		101 m3/d

Maximální dešťový přítok			                 	          522, l/s

z toho na ČOV				          	              6,9 l/s

do toku přes vírový separátor	  	  	          515,1 l/s

Charakteristické průtoky ČOV / vč. balastních vod v hodnotě 30% / dle projektu:

Q24 =             	101,0 m3/d,	4,2 m3/h			1,2 l/s

QH max =		13,7 m3/h			3,8 l/s

Qdest na ČOV =				6,9 l/s

Stanovené emisní hodnoty na odtoku ČOV  ( dle NV č. 61/2003 Sb)

Hodnoty vypouštěného znečištění v jednotlivých ukazatelích, stanovené rozhodnutím vodoprávního úřadu jsou:

( p )		(  m )                    ( max za rok)

BSK5	   	20 mg/l	     	  35 mg/l		0,74 t/rok

CHSKCr		80 mg/l		100 mg/l		2,95 t/rok

NL	      		35 mg/l    		  45 mg/l		0,92 t/rok

N-NH4 +		12 mg/l		  25 mg/l		     --

Hlavní objekty ČOV

Virový separátor

Hrubé předčištění (česle, lapák písku)

Biologický stupeň (aktivační nádrž, dosazovací nádrž)

Měření průtoku

Kalové hospodářství (uskladňovací nádrž)

Dle projektové dokumentace a provozního řádu ČOV musí být znečištění průmyslových a ostatních odpadních vod, např. vyšší vybavenost apod., v souladu s kanalizačním řádem a se zákonem o vodách.

Odpadní vody nesmí zejména obsahovat volné kyseliny, silné alkálie, soli ve velké koncentraci, jedy, tuky a oleje, hořlaviny, látky silně páchnoucí, nebezpečné plyny a látky tvořící se vzduchem ve stokách výbušnou směs, vody s vysokou teplotou (nad 40o C), vody radioaktivní – soupis viz Kanalizační řád.

    - Přehled hlavních zdrojů odpadních vod

Do stokové sítě jsou vypouštěny odpadní vody od obyvatelstva, z vybavenosti a z drobných provozoven. Vypouštění odpadních vod do stokové sítě z hlediska jejich jakosti se řídí kanalizačním řádem stokové sítě.

1.2.4 Seznam producentů odpadních vod

Obyvatelé:	aktuální počet obyvatel v obci		celkem 434 obyvatel

Živnosti - provozovny : jsou uvedeny v samostatné příloze provozního řádu.

Do provozního řádu budou doplňovány v doplňcích provozního řádu aktualizací uvedené přílohy provozního řádu, pokud to velikost provozovny bude vyžadovat.

1.2.5 Seznam orgánů a organizací pro informování o mimořádných a havarijních

situacích v provozu stokové sítě

Provozovatel stokové sítě o mimořádných událostech neprodleně informuje:

- OÚ Svatoslav ( pokud je provozovatelem jiný subjekt, než OÚ ),

- Městký  úřad  Tišnov, odbor životního prostředí

-  Česká inspekce životního prostředí

-  Krajská hygienická stanice  JmK, odd. komunální hygieny

-  Povodí Moravy s.p.

Telefonní čísla a adresy jsou uvedeny v oddíle III. tohoto textu.

1.2.6 Základní údaje o recipientu

Pro kanalizační síť - napojenou na ČOV - je přímým recipientem místní tok, který je pravobřežní přítokem Bílého Potoka .

1.3 Pokyny pro provoz  a údržbu stokové sítě

1.3.1 Základní povinnosti provozovatele

Základní povinností provozovatele je provozovat a pečovat o stokovou síť tak, aby byla v maximální míře zajištěna její řádná funkčnost a provozuschopnost.

Předpokladem úspěšného provozu stokové sítě je důsledné dodržování provozního řádu a z něj vycházejících podrobných provozních pokynů vypracovaných odpovědným pracovníkem provozovatele, zajištění předpokladů stanovených projektem, svědomitá práce všech pracovníků a jejich iniciativa při plnění uložených úkolů.

Provozovatel musí mít soustavně doplňovanou dokumentaci o celé stokové síti a všech kanalizačních přípojkách dle dokumentace skutečného provedení.

Základní provoz stokové sítě je zajištěn konfigurací území obce a z toho vyplývajícím výškovým uložením sítě. Toto uložení umožňuje gravitační průtok odpadních vod.

Ze spádově odvracených okrsků jsou odpadní vody přečerpávány do stok spádovaných na ČOV.

Obsluha a údržba kanalizace se provádí podle TNV 75 6925 a to v pravidelných cyklech, určených harmonogramem v provozních pokynech odpovědné osoby provozovatele.

Všechny objekty stokové sítě je nutno udržovat v maximální možné čistotě, která je zásadní pro bezporuchový provoz stokové sítě.

Životnost stokové sítě, jakož i její bezporuchový provoz spolu s minimálními náklady na opravy jsou odvislé od řádné údržby celého zařízení.

Základním předpokladem účelného využití investičních prostředků věnovaných na výstavbu stokové sítě je její řádný provoz. Za provoz stokové sítě je odpovědný její provozovatel.

Provozovatel stokové sítě pověřuje odpovědnou osobu za provoz. Tato osoba je potom za provoz stokové sítě plně osobně odpovědná.

Provozovatel je povinen vést evidenci o prováděné obsluze, poruchách, prováděném čištění a údržbě.

Provoz stokové sítě se řídí podle provozního řádu. Je povinností všech pověřených pracovníků se s obsahem provozního řádu a provozních pokynů podrobně seznámit.

Provozní řád je pro provoz stokové sítě závazný. Je možno jej měnit pouze na podkladě

dodatečných zkušeností, získaných a ověřených provozem stokové sítě či při změně jejího rozsahu.

K povinnostem provozovatele stokové sítě patří i řádné hmotné odměňování jednotlivých pracovníků v souladu s platnými mzdovými předpisy.

Odůvodněný návrh na změny provozního řádu může provozovatelj předložit každý pověřený pracovnik bez ohledu na pracovní zařazení.

    - Základní provoz a údržba

Čerpací stanice

ČS 1 tvoří hlavní čerpací stanice, která čerpá splaškové vody z nejnižšího bodu sítě u rybníka směrem na ČOV.

Vybavení :

- dvě čerpadla FLYGT v sestavě 1 + 1 s výkonem 6,0 l/s.

Specifikace čerpadel a vybavení :

- Kalové čerpadlo pro splaškové vody do mokré jímky – typ FLYGT MP3102.170LT

s mělnícím zařízením, Qmax = 6,0 l/s , Hmax = 18 m.

- česlicový koš pro DN 300, provedení nerez, průliny 30 mm

- - 2 kulové zpětné klapky DN 80 - HDL			- 2 deskové šoupátka

- - nožové šoupátko DN 80, PN 10

- - propojovací potrubí DN 80 - nerez

- - ultrazvuk.  snímač hladin

- - připojovací a ovládací skříň NN vč. zvukové a světelné signalizace přeplnění jímky

- - norná stěna na bezpečnostním přelivu pro zachycení 	 	  plovoucích látek

- - přípojka NN se skříňí měření dle podmínek EON

- - zvedací zařízení pro česlicový koš, ruční, přenosné, provedení 	 pozink, univerzální i pro ČS 2 (uloženo ve skladu provozovatele)

Ovládací a signalizační prvky jsou umístěny v rozvaděči.

Řízení čerpadel a ovládání výstražného zařízení zajišťuje řídící počítač.

Provozní čerpadlo spíná při dosažení nastavené 1. výšky hladiny a vypíná při dosažení nastavené minimální hladiny v čerpací jímce.

Záložní čerpadlo spíná při dosažení 2. výšky hladiny a vypíná při dosažení nastavené minimální hladiny v čerpací jímce.

Automatika řízení přepíná střídavě provozní a záložní čerpadlo, v automatice je evidován počet motohodin pro jednotlivá čerpadla.

Při překročení 2. výšky hladiny do havarijní úrovně ( zvoleno v automatice ) zapne se zvuková a světelná signalizace přeplnění jímky a nastává odtok bezpečnostním přelivem ČS ( havarijní stav v řízení ČS – např. výpadek napětí na přípojce NN, porucha čerpadel, výpadek automatického řízení apod.).

Pro průběžné odstraňování kalů, usazenin a plovoucích látek v čerpací jímce je automatika vybavena spínáním čerpání „ do dna“ , které je spínáno pro zvoleném počtu  čerpacích cyklů.

Provoz CS je zcela automatický a vyžaduje pouze občasnou kontrolu provozu a kontrolu množství  zachycených shrabků v česlicovém koši .

Podrobné údaje o užívání a provozu čerpací stanice jsou uloženy u provozovatele.

ČS 2 slouží k odkanalizování níže položené části obce a čerpá splaškové vody do stoky B2

Je osazena jedním čerpadlem FLYGT v sestavě 1 + 0 s výkonem 6,0 l/s.

Jedno rezervní čerpadlo je uloženo u provozovatele.

Specifikace čerpadel a vybavení :

- Kalové čerpadlo pro splaškové vody do mokré jímky – typ FLYGT DP3068.180MT

Qmax = 6,0 l/s , Hmax = 9 m.

- kulová zpětná klapka DN 80

- nožové šoupátko DN 80 s ručním ovládáním

- propojovací potrubí DN 80 – nerez

-  ultrazvuk.  snímač hladin

- česlicový koš pro DN 300, provedení nerez, průliny 30 mm

Ovládací a signalizační prvky jsou umístěny v rozvaděči.

Řízení čerpadel a ovládání výstražného zařízení zajišťuje řídící počítač.

Osazené čerpadlo spíná při dosažení nastavené výšky hladiny a vypíná při dosažení nastavené minimální hladiny v čerpací jímce.

Rezervní  čerpadlo stejného typu je uloženo ve skladu provozovatele.

V automatice řízení je evidován počet motohodin..

Při překročení  hladiny do havarijní úrovně ( zvoleno v automatice ) zapne se zvuková a světelná signalizace přeplnění jímky a nastáva odtok bezpečnostním přelivem ČS -(havarijní stav v řízení ČS – např. výpadek napětí na přípojce NN, porucha čerpadla, výpadek automatického řízení apod.).

Provoz CS je zcela automatický a vyžaduje pouze občasnou kontrolu provozu a kontrolu množství  zachycených shrabků v česlicovém koši.

Podrobné údaje o užívání a provozu čerpací stanice jsou uloženy u provozovatele.

ČS 3 slouží k odkanalizování  obytných domů u polní cesty, které nelze odvodnit gravitačně. Čerpá splaškové vody do stoky S 1.2 .

Je osazena jedním čerpadlem FLYGT v sestavě 1 + 0 s výkonem 5,0 l/s.

Jedno rezervní čerpadlo je uloženo u provozovatele.

Specifikace čerpadel a vybavení :

- Kalové čerpadlo pro splaškové vody do mokré jímky – typ FLYGT DP3057.181MT

Qmax = 5,0 l/s , Hmax = 7 m.

- kulová zpětná klapka DN 80

- nožové šoupátko DN 80 s ručním ovládáním

- propojovací potrubí DN 80 – nerez

- plovákový snímač hladin

Osazené čerpadlo spíná při dosažení nastavené výšky hladiny a vypíná při dosažení nastavené minimální hladiny v čerpací jímce.

Rezervní  čerpadlo stejného typu je uloženo ve skladu provozovatele.

V automatice řízení je evidován počet motohodin..

Při překročení  hladiny do havarijní úrovně ( zvoleno v automatice ) zapne se zvuková a světelná signalizace přeplnění jímky a nastáva odtok bezpečnostním přelivem ČS - (havarijní stav v řízení ČS – např. výpadek napětí na přípojce NN, porucha čerpadla, výpadek automatického řízení apod.).

Provoz CS je zcela automatický a vyžaduje pouze občasnou kontrolu provozu.

Podrobné údaje o užívání a provozu čerpací stanice jsou uloženy u provozovatele.

Základní pokyny pro užívání a údržbu čerpacích stanic

Obsluha zajišťuje :

- denně - 	vizuelní kontrolu funkce na panelu rozvaděče a stav jističů,

- týdně  	- kontrolu zanesení česlicového koše,

při zanesení -  vyčištění s odvozem   shrabků, odstranění 	nečistot, oplach,

- měsíčně	- zápis stavu spotřeny na elektroměru, počet motohodin 	čerpadel

    - - kontrola čistoty prvků ke snímání hladiny ( plováky) od 		tuků

      - - vizuelní kontrola čistoty šachty od nánosů tuků a 			plovoucích  nečistot  s   případný vyčištěním

        - - kontrolu funkce čerpaní zapnutím čerpadel v ručním 		režimu.

Postup obsluhy při havarijním stavu ( signalizace přeplnění jímky ) :

Po zjištění ( oznámení ) přeplnění čerpací jímky se obsluha neprodleně dostaví k čerpací stanici,  kontroluje a provede  :

              - - stav hlavních jističů v elektroměrné skříni ( kontrola napětí 		  na   přívodu)

                - - stav jističů ve skříni řízení provozu

                - - stav a polohu plovákového spinače ( u ČS3 )

                - - přepne hlavní přepínač ve skříni řízení z polohy AUTO do 	  	  polohy   RUČNĚ

                - - ručně sepne čerpadlo a vyčerpá vodu z jímky

        - - po přepnutí do polohy AUTO kontroluje činnost 			  automatického   řízení   provozu

          - - při zjištění závady na automatickém řízení provozu 	  	  kontaktuje   servis firmy BMTO Liberec

Provozovatel  zajišťuje ( za případné účasti odborného servisu ) :

- 1x za rok	- vytažení čerpadel a jejich kontrolu (množství a kvalita 	 oleje,   kontrola řezacích nožů, kontrola směru točení, 	  kontrola těsnosti  spojů výtlačného potrubí ) ,

- kontrola rozvaděče, vyčištění, dotažení svorek, kontrola 	  pevnosti spojů, kontrola výzbroje, kontrola prvků pro styk s 	 obsluhou,odzkoušení  funkce řídící automatiky a ručního 	  ovládání,

- kontrola zpětného kulového ventilu ( vyčištění ) kontrola 	  funkce  uzavíracích ventilů a šoupátek,

- kontrola neporušenosti ultrazvukové sondy a přívodního 	  kabelu, kontrola čistoty vyzařovací plošky, její očištění,

- kontrola zvedacích zařízení pro česlicový koš, promazání, 	  neporušenost lan,

- za tři roky	- dílenská kontrola čerpadel v servisu Flygt

              - - revizní zprávy elektro pro přípojky NN a el. vybavení ČS

                - ( dle termínů ve výchozích revizních zprávách ) ,

Stoková síť

Provedené kanalizační stoky zajišťují odvádění splaškových odpadních vod a vod dešťových.

Dimenzování stokové sítě je provedeno dle ČSN 756101 Stokové sítě a kanalizační přípojky.

Profily potrubí z hlediska kapacity všude odpovídají převáděnému návrhovému množství odpadních vod.

Kontrola správné funkce kanalizačních stok se v jednotlivých úsecích (mezi šachtami ) provádí min. 1 x do roka.

Kontrola se provede pochůzkou v terénu s nahlédnutím a vstupem do reviznich šachet. Při  zjištění závad na stokové síti, zejména zmenšení průtočného profilu usazeninami či jinými pevnými látkami, se provede čištění potrubí.

Čištění potrubí se provádí dle profilu potrubí tlakovou vodou pomocí čistících souprav, kartáčů, trychtýřů, čistících štítů. Zdroj proplachové vody je jednak z cisterny speciálních vozidel určených pro údržbu stokové sítě, dále z vodních toků a z veřejného vodovodu. Pro čištění se využívá revizních šachet a všechen materiál se zachytí v šachtě po spádu, kde se vyčerpá nebo jiným způsobem vyjme ze stoky.

Kal nesmí být splaven do dalšího úseku stoky.

Hmoty získané ze stokové sítě při jejím čištění je možno skladovat pouze na vyhlazených místech.

S materiálem vytěženým ze stok je nutno nakládat a vést evidenci v souladu se zákonem č. 125/1997 Sb. o odpadech v plném znění a dále v souladu se souvjsejícími prováděcími vyhláškami. Vytěžený materiál lze zatřídit dle vyhlášky Mžp č. 337/1997 Sb. jako písek kód č. 190802, kategorie ,,0" .

Neplánovaná havarijní údržba:

Havarijní stav, vzniklý na některém úseku kanalizace, zejména poškozením nebo ucpání stoky, je provozovatel  povinen odstranit v nejkratšim možném termínu.

Toto plati i u zajištění provozu kanalizačních přípojek.

Objekty na síti

Vírový separátor -  oddělovač OK1A

Vírový separátor je specifickým typem odlehčovací komory. V daném případě má též funkci mechanického předčištění odpadních vod před jejich vypuštěním do recipientu.

Separátor je umístěn v koncové části stokového systému v prostoru ČOV.

Ze dna virového separátoru odtékají odpadní vody na mechanickou a biologickou část ČOV.

Prohlídka vírového separátoru se provádí pravidelně jako součást provozu ČOV minimálně 1 x za měsíc a po každém větším dešti. Ze dna se odstraní cizí předměty, např. klacky, hadry, kameny, apod., které mohou ovlivnit správnou funkci.

Současně se odstraňují příp. zachycené plovoucí látky na norné stěně.

Odstranění nánosů ze dna je nutno provádět minimálně 2x ročně, jinak dle potřeby, ale zásadně za minimálních průtoků.

Oddělovače dešťových vod

Oddělovače dešťových vod jsou navrhovány pro zmenšení průtočného množství v pokračující stokové síti. Oddělovací komory jsou dimenzovány na předepsané minimální ředění odpadních vod vodami dešťovými, jak bylo stanoveno v podmínkách vodoprávního rozhodnutí. Jsou navrženy břitové oddělovače.

Oddělené dešťové vody jsou odváděny do recipentu nebo do dešťových stok.

Na sběrači A je navržena oddělovací komora OK2A před svedením sběrače A do protlaku pod krajskou silnicí.

Na sběrači C je navržena oddělovací komora OK1C, která zajišťuje snížení odtoku dešťových vod sběračem C dále na ČOV.

Oddělené odpadní vody jsou přes nornou stěnu ( brání odtoku plovoucích látek ) a česle svedeny do dešťové stoky D a dále do recipientu pod vodní nádrží.

Povinností provozovatele kanalizace je provádět prohlídky a čištění oddělovače a opravy porušených částí.

Současně s prohlídkami OK je nutno provést kontrolu provozu jednotlivých úseků nad a pod oddělovačem.

Kontrola, opravy, čištění a údržba se provádí ve stejném rozsahu a dle zásad jako u kanalizačních šachet, pouze s četností minimálně 4 x ročně a po každém větším dešti.

Především je nutno kontrolovat průtočnost pod břitem oddělovací komory a čistotu česlí na odtoku.

Shrabky z česlí budou přemístěny do kontejneru na shrabky v ČOV a likvidovány spolu s nimi.

Kanalizační šachty

Šachty na nové části kanalizace

Kanalizační šachty na stokách jsou umístěny ve směrových i spádových lomech kanalizace,

Rovněž jsou provedeny na soutoku jedné a více větvi.

Profil kanalizačních šachet na stokách do DN 600 včetně je 1000mm, jako materiál jsou použity prefabrikáty z certiflkovaného šachetního programu  nebo jsou monolitické.

V horní části sběrače A jsou provedeny atypické šachty kombinované s vpustí REHAU

Jsou uzavřeny litinovým poklopem DN 600 mm, osazeným do úrovně komunikace nebo do úrovně upraveného terénu. Pro vstup do revizních kanalizačních šachet jsou osazeny kapsová stupadla s povlakem PE.

Šachty na původní kanalizace jsou převážně na dešťové kanalizaci.

Povinností provozovatele kanalizace je provádět prohlídky a čištění revizních šachet a opravy porušených částí.

Současně s prohlídkami šachet je nutno provést kontrolu provozu jednotlivých úseků kanalizace mezi šachtami.

Kontrola objektů se provádí minimálně 1x ročně.

Při této kontrole se provádí kontrola průtočnosti, odstranění nánosů a plovoucích předmětů, kontrola stupaček ( vadné stupačky ihned vyměnit), kontrola těsnosti spojení mezi jednotlivými stupni šachty, kontrola betonů konstrukčních a spádových, kontrola vstupního poklopu (poškozený či chybějící poklop ihned vyměnit).

Neplánovaná havarijní údržba: Havarijní stav, vzniklý na některém úseku kanalizace, zejména poškození konstrukce šachty, ucpání stoky, chybějící poklop je provozovatel povinen odstranit v nejkratším možném termínu.

Šachty spádišťové , šachty se skluzem

Toto zařízení, umístěné na kanalizační síti, slouží pro snížení spádu potrubí a snížení rychlostiodváděné vody.

Hlavní spadišťové šachty jsou v lomové části sběrače A před nátokem do ČOV a na sběrači A před vtokem do oddělovače OK2A a na sběrači B před zaústěním stoky B3.

Kontrola, opravy, čištění a údržba se provádí ve stejném rozsahu a dle zásad jako u kanalizačních šachet, pouze s četností minimálně 4 x ročně.

Dešťové vpustě

Dešťové vpustě jsou obvykle osazeny při okraji vozovek a chodníků podle místních spádových podmínek. Jejich účelem je odvedení povrchových vod z veřejných pozemků, chodníků a vozovek do kanalizace.

Na stokové síti byly zřízeny nové typové deštové vpustě se zápachovou uzávěrou, s kalovým prostor a košem na zachycení splavenin.

Prohlídka dešťových vpustí, zahrnující kontrolu všech dílů a vyčištění koše a kalového  prostoru se musí provádět nejméně 4 x za rok.

Pročištění mříží po každém větším dešti.

V zimě je nutno jejich funkčnost zajišťovat rozsekáním ledu a odstraněním sněhu. Čištění se provádí bud' upravenou lopatou a pomocí zvedacího zařízení na koš nebo specielním fekálním vozem. Poškozené mříže je nutno ihned vyměnit.

Údržbu provádí a zajišťuje majitel dešťových vpustí.

Lapač splavenin

Tyto objekty zajišťují vtok extravilánových vod do kanalizačního stokového systému. Jsou vybaveny kalovým prostorem a ochrannou mříží zabezpečující ochranu stokové sítě před vniknutím nežádoucích předmětů (dřevo, kámen...), které by mohly způsobit poruchu na stokové síti.

Kontrola vtokových objektů s lapačem splavenin se provádění prohlídkou a případným vyčištěním kalového prostoru nebo mříže.

Četnost prohlídky je stanovena minimálně 4 x ročně a po každém větším dešti.

    - Pokyn pro sledování technického stavu sítě

Výstavbou kanalizace byla nahrazena převážná  část původní stokové sítě ( viz tabelární přehled ).

Sledování a kontrola vybraných úseků a objektů stokové sítě s nutností pravidelných cyklů se provádí dle rozpisu v plánu údržby kanalizační sítě.

Vybrané šásti sítě jsou sledovány a kontrolovány při revizi kanalizace pomocí televizní kamery, při čištění stok hydromechanizací,  a při všech ostatních činnostech prováděných na stokové síti (dotčení cizí stavbou, odstraňování poruch apod.).

1.3.4 Provoz v zimním období

Zimní období klade na obsluhu stokové sítě zvýšené požadavky. Hrozí současně zvýšené nebezpečí pracovních úrazů, klesá výkonnost jednotlivých pracovníků a je nutno provádět pomocné práce související s udržováním zařízení v provozu (namrzání ledu, odklízení sněhu).

Před příchodem zimního období zajistí pověřený pracovník všechna nutná opatření pro nerušený provoz, zejména:

- úpravu všech ploch, skládek, vyčištění vpustí, šachet, jímek apod.

- přípravu všech hmot a nářadí, kterých se používá výlučně v zimním období ( lopaty,

škrabky apod.)

- omezí provoz vysokotlakých a kombinovaných vozů při teplotách pod -5°C na provádění  nejnutnějších zákroků, a to hlavně za účelem odstranění ucpávek.

Po skončení zimního období se opětně provizorní opatření odstraní, zkontrolují se všechna zařízení a opraví případně vzniklé škody.

Celé zimní období se vyhodnotí v provozních záznamech.

1.3.5 Provoz při mimořádnich okolnostech a havárii

Provozem při mimořádn'ých okolnostech se rozumí provoz při:

- srážkách s nadměrnou intenzitou

- při povodni v recipientu

Po každé takové události se provede kontrola všech důležitých objektů stokové sítě, v daném případě zejména dešťových vpustí a vtoků, vírového separátoru a oddělovacích komor OK2A a OK1C.

Provozem při havárii se rozumí provoz při:

- mimořádném závažném zhoršení jakosti vody. Toto zhoršení je zpravidla náhlé, nepředvídané a projevuje se zejména závadným zabarvením, zápachem, vytvořením usazenin, tukovým povlakem nebo pěnou, popřípadě mimořádným hynutím ryb.

- mimořádném závažném ohrožení jakosti vody. Za mimořádně závažné ohrožení jakosti vod se považuje ohrožení vzniklé neovladatelným vniknutím látek, které nejsou odpadními vodami, popřípadě odpadních vod, v jakosti nebo množství, které může způsobit havárii, do prostředí souvisejícího s povrchovou nebo podzemní vodou. Dále se za mimořádné závažné ohrožení jakosti vod považují případy technických poruch a závad, které takovému vniknutí předcházejí a případy úniku ropných látek, popřípadě radioaktivních zářičů a radioaktivních odpadů ze zařízení k jejich zachycování, skladování, dopravě a odk1ádání.

Každý občan, pokud zjistí havárii, je povinen ji ohlásit provozovateli kanalizace.

Odstranění poruchy havárie zajistí provozovatel kanalizace vlastními prostředky nebo ve spolupráci s útvarem PO. Provozovatel kanalizace odpovídá za uvedení veřejné kanalizace do provozu.

Při úniku látek, které nejsou odpadními vodami provede okamžitě odběr vzorků odpadní vody a informuje obsluhu ČOV. Při stavební havárii veřejné stoky zajišťuje provozovatel okamžitě zabezpečení místa havárie tak, aby nedošlo k dalšímu rozšíření případných vzniklých škod vlastních i cizích. Místo propadliny je řádně ohrazeno, v případě nutnosti zajistí provozovatel provizorní odtok odpadních a srážkových vod.

Stavební práce zajišťuje provozovatel dle rozsahu sám nebo dodavatelsky.

Provozovatel veřejné kanalizace odpovídá za provedené šetření za účelem zjištění zdroje, druhu a viníka poruchy nebo havárie. Náklady spojené s odstraněním havárie nebo poruchy  nese viník (pokud se zjistí) a o poruše nebo havárii musí být sepsán zápis.

Za účelem zjištění původce havárie jsou pracovníci, pověření správcem veřejné kanalizace oprávněni vstupovat na nemovitost připojenou na veřejný vodovod nebo veřejnou kanalizaci dle vyhlášky 144/78 Sb., MLVH ČSR §9.

Provozovatel veřejné kanalizace je povinen ohlásit havárii nebo poruchu na veřejné kanalizaci na příslušné instituce - viz předchozí text.

1.4 Pokyny pro sledování a kontrolu provozu

1.4.1 Provozní deník

Provozní deník je základním dokladem o sledování a kontrole provozu stokové sítě. Musí obsahovat zejména následující údaje:

Všeobecné údaje:

- jména, adresy, telefonní čísla vedoucích pracovníků

- telefon lékařské pohotovostní služby

-  telefon požárníků

-  telefon policie

- pokyny pro postup činností v případě nehody, úrazu a havárie

- harmonogram obsluhy a údržby kanalizace určený v provozních pokynech pověřeného pracovníka za provoz stokové sítě.

Zápisová část provozního deníku:

- přehled činností na stokové síti

- předávání a přejímání služeb při více směnném provozu za mimořádných okolností

- záznamy o přítomnosti cizích osob (jméno, firma, důvod přítomnosti)

- záznamy o zraněních nebo úrazech

1.4.2 Kniha revizí, závad a oprav

Tato kniha slouží k písemné evidenci všech prováděných revizí a oprav. Záznamy do knihy musí obsahovat zejména:

- celkové údaje hlášených závad - datum nahlášení poruchy, ulice, druh závady, jméno osoby ohlašující závadu

- časové údaje o provedených revizích a opravách

- jména firem a osob provádějících revize a opravy

- názvy opravovaných a revidovaných zařízení

- stavební deníky pro evidenci průběhu likvidace poruch

- záznamy z prohlídky televizní kamerou, včetně videozáznamu

- výsledky revizí a oprav

- časové údaje o hlášení revizí či oprav nadřízeným pracovníkwn, včetně jejich jmen

.

1.5 Pokyny pro bezpečnost a hygienu práce

1.5.1 Všeobecné požadavky bezpečnosti práce

Uvedené pokyny jsou pouze základní a všeobecné a nenahrazují platné předpisy vydané pro bezpečnost práce.

Při práci na stokové síti je bezpodmínečně nutné dodržování všech bezpečnostních předpisů a to zejména § 132, 133, 135 Zákoníku práce a dále předpisů BOZ ve Sborníku předpisů BOZ ve vodohospodářských provozech díl  - kanalizace a ČOV.

Stoková síť musí být provozována podle schváleného Provozního řádu stokové sítě

Obsluhou stokové sítě může být pověřen pouze pracovník starší 18-ti let, který se úspěšně podrobil vstupní lékařské prohlídce, včetně očkování (práce v prostředí s odpadními vodami).

Při pracovních úkonech, kdy hrozí nebezpečí úrazu (pád do hloubky) musí být pracovník provádějící práce zajištěn ochranným pásem a dalším pracovníkem.

Pracovník, který obdrží příkaz odporující bezpečnostním předpisům, je povinen na tuto skutečnost upozornit toho, kdo takový příkaz vydal a uvědomit o tom odpovědného pracovníka obce.

Manipulace s elektrozařízeními (opravy, údržba, revize) smí provádět pouze určené osoby s oprávněním dle platných předpisů.

Každý pracovník je povinen:

- osvojit si dodržování bezpečnostních, zdravotních, hygienických a protipožárních předpisů v rozsahu svého pracovního přidělení, zúčastnit se školení prováděného zaměstnavatelem v zájmu své bezpečnosti, ochrany zdraví a hygieny práce a podrobit se lékařským prohlídkám,

- počínat si tak, aby neohrožoval život svůj, ani svých spolupracovníků.

- oznamovat nadřízenému každé porušení bezpečnostních předpisů a závady na zařízeních.

- přidělené nářadí a pomůcky používat podle potřeby a podle předpisů, udržovat je v čistém a v použitelném stavu,

- dodržovat v pracovní době nebo před ní zákaz požívání alkoholických nápojů nebo jiných omarnných prostředků,

- dodržovat zákaz kouření v předepsaných prostorách a místech,

- při zjištění nebezpečí požáru ihned provést hlášení na předepsaných místech.

Provozovatel prostřednictvím odpovědné osoby  je povinen:

- podle zákonných ustanovení organizovat a zajišťovat péči o bezpečnost a hygienu při výkonu práce pracovníků po stránce osobní i věcné, hlavně odborným dozorem nad pracovníky a jejich prací a pravidelnými kontrolami stokové sítě,

- soustavně poučovat pracovníky o bezpečnosti a zdravotně nezávadné práci, věnovat zvýšenou péči nezapracovaným pracovníkům a zajistit, aby byli všichni nově přijatí pracovníci před nástupem práce poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech, o bezpečném způsobu práce, používání ochranných oděvů a pomůcek,

- musí kontrolovat a vyžadovat, aby zaměstnanci používali předepsané oděvy a osobní ochranné pomůcky,

- dbát na to, aby se zaměstnanci před zařazením do práce podrobili lékařské prohlídce a potom pravidelným lékařským prohlídkám. Podle posudku lékaře provádět vhodné zařazení pracovníků.

1. 5.2 Pokyny pro vstup do stokové sítě

Tato technicko-bezpečnostní opatření se týkají zejména postupů při provádění oprav na kanalizačních objektech a při jejich údržbě.

Pracoviště musí být označena výstražnými znameními. Použijte buď červených praporků nebo výstražných dopravních značek "Pozor na silnici se pracuje", " Zúžený protil", " Omezení rychlosti". Červený praporek o rozměrech 30x20cm musí být ve výšce 1-1.2m od země. Označí se červeno-bilá zábrana pomocí červených odrazových skel. Za snížené viditelnosti v noci či za mlhy je nutno navíc označit pracoviště svítidly s červenými skly. Svítilny musí být zabezpečeny tak, aby během noci nezhasly a skla lamp se musí udržovat čistá a nerozbitá.

Výstražné značky se postaví po obou stranách pracoviště ve vzdálenosti 50 m na každou stranu. Není-li možné tuto vzdálenost dodržet, osadí se výstražné značky v bezprostřední blízkosti pracoviště. Výstražné značky musi být čisté, nepoškozené a dobře znatelné.

Kruhové poklopy revizních šachet a objektů na síti  otvirají vždy dva pracovníci speciálními háčky v rukojetích, a to současně. Poklop je nutno odložit vedle otvoru, a to do vzdálenosti l m, aby nepřekážel silničnímu provozu a pracovníkům. Přimrzlé poklopy a mříže se nesmí rozmrazovat otevřeným ohněm. Uvolnění mříže nebo poklopu se provede poklepem. Poklopy se nesmí otvírat a zavírat rukama. Při osazování poklopů a mříží se postupuje obdobně - vyčistí se dosedací plochy rámu. Po osazení poklopu a mříží se musí pracovníci přesvědčit, zda je uložení bezpečné.

Před vstupem do objektů a stok se musí podzemní zařízení 20-30 min. větrat, a to tak, že se otevře poklop před nebo za vstupem. Po stanovené době samočinného větrání se zkouší ovzduší v podzemí indikátory pro zjišťování závadného prostředí.

K uspišeni větrání je vhodné použít odplyňovač. Odplyňovač musí být pohotově i tam, kde může dojít k nenadálému zamořeni stoky. Ve stokách a objektech se může pracovat jen tehdy, kdy bylo zajištěno bezpečné prostředí v podzemí. Jsou-li o bezpečnosti prostředí pochybnosti, zejména v místech, kde odpadní vody nevykazují přirozený odtok, smí pracovník do stoky vstoupit pouze s nasazenou kyslíkovou maskou.

Ve vstupech do stok a komor musí mít pracovníci na hlavě ochrannou přilbu. Ve vstupnich šachtách neprůlezných stok smí pracovat pouze jeden pracovník, střežený podle popisu práce ve vstupech.

Při spouštění nebo vytahování materiálu, nářadí a pomůcek, se musí pracovnik krýt pod horní šikmou plochou šachty nebo ve výklenku za tímto účelem vybudovaným. Při spouštěni nebo vytahováni materiálu, nářadí a pomůcek ve vstupních šachtách průlezných stok a ve vstupech do komor, se pracovník musí vzdálit alespoň l m od spuštěných předmětů. Sestup a výstup se děje po stupačkách, pracovník nesmí nic nést a musí se střídavě zachycovat oběma rukama držadel stupaček. Ruku neuvolni z držadla stupačky, pokud pevně a jistě nestojí oběma nohama na spodnich stupačkách.

Chybí-li ve vstupech 2 nebo více následujících stupaček, nesmí se po zbývajících slézat ani vystupovat. Za těchto okolností je možno pro sestup nebo výstup použít dostatečně pevného dřevěného, kovového nebo provazového žebříku s ověřenou nosností.

Spuštění pracovníků do vstupu do šachty pomocí lana je zakázáno. Materiál, nářadí a pomůcky se spouštějí nebo vytahují jen v okovu upevněném karabinou tak, aby žádný z dopravovaných předmětů nevypadl a pracovníka ve vstupu nezranil.

Vytahování nebo spouštění těchto předmětů je možno provádět obvykle obyčejným nebo převodovým rumpálem, lehká břemena ručně. Rumpál musí být nad vstupem umístěn bezpečně tak, aby okov nenarážel na stupačky. Západka rumpálu může být vypnuta a brzda uvolněna teprve po vytažení nebo spuštění břemena. Klikou rumpálu musí otáčet dva pracovníci. Při práci ve vstupu  musí být pracovník zabezpečen ochranným pásem, lano ochranného pásu musí přidržovat pracovník na povrchu ve stavu mírně napjatém.

Ve stokách a objektech se nesmí pracovat hrozí-li nebezpečí povodňové vlny.

Ve stokách a objektech je zakázáno kouřit, používat otevřeného ohně, rovněž tak k otevřenému vstupu se nesmí přistupovat s otevřeným ohněm, hořící cigaretou, zápalkou apod.

Je zakázáno do vstupu vhazovat jakýkoliv hořící předmět. Před zahájením práce na stoce je nutno ověřit, zda na stoku nejsou připojeni uživatelé s nebezpečnými odpadními vodami. V tomto případě se musí tito uživatelé upozornit, že se bude ve stoce pracovat a zvýšit tím bezpečnost pracujících.

V průlezných stokách musí být při práci nejméně dva pracovníci, nikdy se nesmí ve stoce zdržovat jeden pracovník.

U vstupu do stoky, ve které se pracuje, musí být na povrchu aspoň jeden pracovník, který neustále střeží pracující ve stoce a má při ruce přezkoušený a provozuschopný kyslíkový přístroj.

Pracovníci ve stoce a na povrchu musí sledovat a předávat smluvené znamení o tom, že průběh prací je normální nebo upozorňují na jakékoliv nebezpečí.

Při čištění stok sítě se stlačeným vzduchem nebo tlakovou vodou pracují nejméně dva pracovníci. Jeden reguluje pohyb aparátu, druhý umožňuje čištění a odstraňování větších překážek ve stoce.

Štít musí být opatřen fungující a účinnou brzdou. Štít tlačený vodou nesmí být za pohybu bez obsluhy a nesmí se v činnosti předávat. Rychlost pohybu štitu má být max. 2-3 km/h. Stit musí být při pracovních přestávkách zajištěn tak, aby se samovolně nedostal do pohybu a nebránil průtoku odpadních vod.

Ucpání ve stokách průlezných odstraňují dva pracovníci v podzemí.

Hydrant, z něhož se odebírá voda, nesmí být otevřen dříve, pokud pracovník na povrchu nedostane příkaz od pracovníka ve stoce.

Ucpání odstraňované perem nebo drátem musí být prováděno opatrně, aby nedošlo ke zranění pracovníků.

Ucpání v průlezných stokách a potrubích odstraňuje ze dna vstupu jeden pracovník, který je střežený podle popisu u čištění vstupu stoky.

Při nakládání  materiálu na vozík musí pracovník používat lopat s přiměřeně dlouhými násadami podle velikosti stoky. Vozík pro dopravu materiálu ve stoce musí být alespoň jedním pracovníkem tažen a druhým tlačen.

Při čištění stok motorovými soupravami různé konstrukce, musí počet pracovníků u soupravy odpovídat jejímu bezpečnému provozu a návodu výrobce. Motorová souprava musí být ukotvena a zajištěna nad vstupem tak, aby byl zajištěn její bezpečný provoz. Výfukové plyny nesmí unikat do stok a objektů. Po dobu provozu soupravy se nesmí pracovníci zdržovat v šachtě ani stoce a nesmí se dotýkat pohybujících se lan a řetězů.

Ruční čištění košů vpustí provádějí zpravidla dva pracovníci. Po vyprázdnění a vyčištění koše se tento opět vloží na betonové konzoly vpustě.

U vpustí s košem zavěšeným v okách rámů provádí čištění zpravidla tři pracovníci, pomocí háčku zachytí háky koše a třetí pracovník zachytí držadlo koše. Po vyprázdnění a vyčištění koše na bahno se tento zavěsí zpět do ok rámu koše vpustě pomocí háčků. Koš vpustě se nesmí vylévat nebo zavěšovat do ok rámu vpustě ručně.

Speciální motorová vozidla - řidič těchto vozidel musí znát všechny dopravní předpisy, postupovat podle těchto předpisů a musí mít složeny zkoušky předepsané dopravním inspektorátem. Řidič musí při práci sledovat postup prací, výkon motoru a reagovat na příkazy spolupracovníků, kteří jeho výkon řídí pomocí smluvených znamení.

Osádky vozů dodržují všechna ustanovení pro bezpečnou práci na silnici, otvírání a uzavírání vstupů a mříží, větrání a zkoušení bezpečnosti prostředí. Speciální motorová vozidla svým vybavením a stavem musí vyhovovat platným předpisům a musí se odborně obsluhovat.

Osádku fekálního vozu tvoří řidič a dva pracovníci. Montování hadic provádí celá osádka vozu tak, že dva drží hadice a třetí je sešroubuje. Za jízdy musí být hadice a ostatní nářadí připevněny k vozu pevně a bezpečně. Při čištění zrezivělého strojního zařízení a při jeho natírání barvou musí mít pracovníci nasazeny ochranné brýle.

1.5.3 Ochrana před úrazy mechanickými

Pracovníci jsou povinni při práci používat předepsané ochranné pomůcky.

Žádný pracovník nesmí odstraňovat jakákoli ochranná zařízení u pohybujících se částí

strojů.

Bez předepsaných ochranných zařízení se mechanizmy nesmí uvádět do provozu.

Žádný pracovník nesmí čistit a mazat běžící stroje, pokud tyto nejsou k čištění a mazání za pohybu určeny.

Po dobu oprav musí být opravované mechanizmy zajištěny proti spuštění.

Všechna elektrická zařízení musí být chráněna před možností neopatrného dotyku.

Pracoviště musí být řádně osvětleno a pro odlehlá místa musí být k dispozici přenosné

lampy. V noci je nutno dodržovat předepsané osvětlení na komunikacích.

1.5.4. Ochrana před úrazy elektrickým proudem

Žádný pracovník nesmí provádět jakékoli manipulace s elektrickým zařízením, pokud mu jejich obsluha nebo údržba nepřísluší.

Pracovníci z řad obsluhy nesmí nedovoleně manipulovat s elektrickým zařízením (EZ), nesmí provádět práci na EZ, montáž EZ, údržbu EZ, vyjma obsluhy elektrického zařízení.

Při obsluze elektrického zařízení musí mít pracovník suché ruce a stát na nevodivé podlaze.

Elektrické zařízení se musí udržovat a revidovat v rozsahu a lhůtách dle norem revizním technikem s příslušnou kvalifikací.

Čistit nebo opravovat elektrická zařízení lze jen při vypnutém elektrickém proudu. Na přívodní kabely ležící na zemi se nesmí stoupat. Kabely položené přes komunikaci musí být  chráněny dřevěným krytem.

Při práci ve stokách je povoleno používat pouze elektrická zařízení v provedení do výbušného prostředí a zdroj napájení nesmí překročit 24v.

1.5.5. Ochrana před nemocemi a otravami

Každý zaměstnanec se podrobuje mimo vstupní lékařské prohlídky, pravidelným ročním preventivním prohlídkám, včetně potřebného přeočkování.

Pracovníci jsou povinni na pracovišti používat osobní ochranné pomůcky. Musí dbát na osobní hygienu a dodržovat hygienické předpisy, se kterými musí být seznámeni.

Při práci nesmějí pracovníci jíst, pít ani kouřit.

Po skončení práce je nutné umytí a převléknutí. Je nepřípustné, aby zaměstnanci odcházeli v pracovních oděvech do svých domovů.

Pracovník se musí vyvarovat dotýkání prsty nosu, úst a očí, aby se zamezilo přenášení choroboplodných zárodků.

Každé zranění nahlásit nadřízenému, neprodleně ošetřit a provést zápis do deníku. Při větších úrazech vyhledat lékařské ošetření.

1.5.6 Osobní ochranné pomůcky

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům ochranné pomůcky - oděvy, obuv a osobní ochranné pomůcky podle prostředí a druhu vykonávané práce. Zaměstnanci musí být o používání ochranných oděvů a pomůcek instruováni a vedení provozu kontroluje jejich stav a dbá o včasnou výměnu. Pracovníci jsou povinni je používat a zacházet s nimi šetrně.

Pracovní pomůcky se vydávají dle jejich skutečné životnosti a potřeb provozu.

1.5.7 Seznam dalších bezpečnostních předpisů

Nedílnou součástí zásad technicko-bezpečnostních opatření na objektech a zařízeních při provádění oprava při údržbových pracích jsou "Pokyny BOZ při pracích ve vodohospodářských provozech", díl třetí a veškeré ostatní související předpisy a vyhlášky zejména pak:

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.18/l979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č.97/1982 Sb. a ve znění vyhlášky č.551/1990 Sb.

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č.552/1990 Sb.

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištěni jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č.553/1990 Sb.

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví podmínky k zajištěnílejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č.554/1990 Sb.

Vyhláška ČÚBP a CBÚ č.324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

Vyhláška CÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č.98/1982 Sb.

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.ll0/l975 Sb. o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení, ve znění vyhlášky č.274/1990 Sb. Vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č.324/1990 Sb., ve znění vyhlášky č.207/1991 Sb.

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.59/1983 Sb., kterou se stanoví některé povinnosti organizací k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u dovážených technických zařízení

Vyhláška CUBP a ČBU č.42/1985 Sb. o zajištění bezpečnosti práce s ručními motorovými pilami

Zákoník práce č.262/2006 Sb. v platném znění a následné prováděcí předpisy.

Při provozu stokové sítě je nutno dodržovat ustanovení předpisů a norem uvedených v TNV 756911 "Provozní řád kanalizace"

2. Závěr

Zpracovaný provozní řád stokové sítě je platný pro kanalizaci v obci Svatoslav, okr. Brno-venkova nabývá platnosti dnem jeho schválení. Provozovatel kanalizace je povinen řídit se tímto provozním řádem a provádět obsluhu, čištění a údržbu dle zásad a norem v tomto provozním řádě uvedených a dle norem s těmito normami souvisejících.

V případě zásadních změn na stokové síti je nutno vypracovat provozní řád nový. Jestliže půjde o menší změny, je nutno vypracovat doplňky provozního řádu.

Nový provozní řád či každá jeho změna nebo doplněk podléhají schválení orgánu, který schválil původní provozní řád.

Nedělitelnou součástí provozního řádu jsou následující tabulkové a výkresové přílohy:

Seznam  tabulkových příloh provozního řádu:

Příl. 1:   Přehled stokové sítě

Příl. 2:   Přehled městské vybavenosti a provozoven

Seznam grafických příloh kanalizačního řádu :

Příl. 3:   Přehledná situace kanalizace obce Svatoslav 1:2000

Na provozní řád stokové sítě navazuje a souvisí s ním :

Kanalizační řád obce Svatoslav

Provozní řád čistírny odpadních vod obce Svatoslav

Vypracoval:

Ing. Frant. Pelan